# Empalmes en Instalaciones Eléctricas de Viviendas

### Definiciones, nomenclatura técnica y uso práctico para profesionales en Chile

## 0. Aclaración terminológica previa (importante)

En Chile, dentro del contexto normativo (NCh Elec. 4/2003, SEC), la palabra "empalme" tiene dos significados técnicos distintos que conviene separar desde el inicio, porque cada uno tiene su propia normativa, procedimientos y responsables:

| Acepción | Qué es | Dónde se regula |
| --- | --- | --- |
| A) Empalme como acometida / conexión a la red | El punto y conjunto de elementos que conectan la instalación interior de la vivienda con la red pública de distribución (empresa eléctrica) | NCh Elec. 4/2003, Capítulo 5.1 "Empalmes" |
| B) Empalme como unión de conductores | La unión física de dos o más conductores (cables) dentro de una instalación, para dar continuidad eléctrica | NCh Elec. 4/2003, Capítulo 8 (canalizaciones, cajas de derivación, conexionado) |

Un instalador eléctrico en terreno usa la palabra en ambos sentidos según el contexto ("pedir el empalme a la compañía" vs. "hacer un empalme en la caja de derivación"). A continuación se desarrollan ambas, con foco práctico.

## 1. EMPALME COMO ACOMETIDA (conexión a la red de distribución)

### 1.1 Definición normativa

<cite index="2-1">Toda instalación de consumo se conecta a la red pública de distribución a través de un empalme ejecutado de acuerdo a las normas correspondientes</cite>, y <cite index="2-1">solo se otorga empalme a instalaciones construidas de acuerdo a norma y que cuenten con la certificación o sello establecido en la Ley N° 18.410</cite> (es decir, con TE1 aprobado).

### 1.2 Componentes típicos del empalme (acometida)

- Acometida: tramo de conductores desde la red de la empresa distribuidora hasta el equipo de medida (puede ser aérea o subterránea).

- Caja de empalme: gabinete donde se aloja el medidor y las protecciones asociadas al punto de conexión.

- Equipo de medida: medidor de energía (propiedad de la distribuidora).

- Punto de empalme: límite de responsabilidad entre la empresa distribuidora y el propietario de la instalación. <cite index="3-1">Para construcciones habitacionales unifamiliares conectadas a través de un empalme único, el equipo de medida debe ubicarse dentro de un semicírculo de radio no superior a quince metros, con centro en la puerta de acceso desde la vía pública al punto de medición</cite>.

### 1.3 Exigencias de ubicación (viviendas)

<cite index="2-1">El borde inferior de las cajas de empalme no debe quedar a menos de 0,80 m de altura, ni el borde superior a más de 2,10 m, medidas desde el nivel de piso terminado</cite>. Además, <cite index="2-1">los recintos de empalmes eléctricos pueden compartirse con empalmes telefónicos separados por un panel divisorio, pero no pueden compartirse con empalmes o medidores de agua o gas, ni usarse como bodega o lugar de estadía de personal</cite>.

### 1.4 Clasificación práctica de empalmes de acometida

| Tipo | Uso típico |
| --- | --- |
| Empalme monofásico aéreo | Vivienda unifamiliar, baja potencia, red aérea existente |
| Empalme monofásico subterráneo | Loteos nuevos, zonas con cableado soterrado |
| Empalme trifásico | Viviendas con cargas mayores (calefacción central, motores, sistemas trifásicos) |
| Empalme único concentrado | Edificios/condominios: <cite index="3-1">se acepta concentración de empalmes en edificios de hasta quince pisos; sobre esa altura se deben construir recintos exclusivos de concentración por cada quince pisos o fracción</cite> |

### 1.5 Rol en la puesta a tierra de servicio

<cite index="4-1">La puesta a tierra de servicio se efectúa en un punto lo más próximo posible al empalme, preferentemente en el punto de unión de la acometida con la instalación</cite>, y <cite index="4-1">el neutro de la instalación en baja tensión se referencia respecto del neutro del empalme (o del transformador, en media/alta tensión)</cite>.

## 2. EMPALME COMO UNIÓN DE CONDUCTORES

### 2.1 Definición práctica

Un empalme (unión) es la conexión mecánica y eléctrica entre dos o más conductores, destinada a dar continuidad al circuito o derivar una alimentación hacia otro punto, garantizando baja resistencia de contacto, resistencia mecánica y aislación adecuada.

### 2.2 Regla normativa fundamental — dónde SÍ y dónde NO se permite empalmar

Este es el punto más importante en la práctica profesional chilena: <cite index="11-1">todos los conductores deben ser continuos entre caja y caja o entre artefactos y artefactos; no se permiten las uniones de conductores dentro de los ductos (tuberías/conduit)</cite>. Esto significa que todo empalme debe realizarse dentro de una caja (caja de derivación, caja de salida, caja de paso), nunca dentro del tubo o ducto embutido.

### 2.3 Nomenclatura técnica de tipos de empalme (uniones manuales tradicionales)

| Nombre técnico | Descripción / uso |
| --- | --- |
| Empalme cola de rata | <cite index="13-1">Permite empalmar dos o más conductores dentro de cajas metálicas; se utiliza en instalaciones basadas en conduit</cite>. Es el más común en cajas de derivación y salidas de interruptores/enchufes. |
| Empalme Western Union | <cite index="13-1">Se utiliza para prolongar líneas eléctricas, con conductores de hasta 5,2 mm² (calibre N°10); entrega alta resistencia a la tensión mecánica</cite>. Típico en tendidos que quedan sometidos a tiro (aéreos). |
| Western Union corto | Variante compacta del anterior, con menos vueltas; se usa cuando el espacio es reducido, por ejemplo en cajas de paso con varios conductores. |
| Empalme escalonado (doble Western) | <cite index="14-1">Compuesto por dos uniones Western Union realizadas de forma escalonada, para evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y prevenir cortocircuitos</cite>; común en reparación de cables cortados o alargues en tendidos aéreos. |
| Unión en T / unión de derivación | <cite index="13-1">Se utiliza para empalmar un alambre a otro que corre sin interrupción (conductor principal), con el fin de derivar o tomar alimentación en un punto intermedio</cite>, con conductores de hasta 4 mm². |
| Toma doblada | Derivación final, útil cuando el conductor derivado es más delgado que el principal o se trata de la última toma de una línea. |
| Toma anudada | Variante de la toma doblada con un nudo adicional sobre el propio cable de derivación, que le da mayor sujeción mecánica. |
| Unión en H | Empalme entre dos conductores dispuestos en forma de H, usado en derivaciones específicas de tendidos. |
| Empalme de terminación (espiras finales) | Se usa para rematar el extremo de una línea; se ejecutan varias espiras cortas de cierre para fijar el remate. |

Nota profesional: hoy en instalaciones interiores de viviendas, los empalmes trenzados manuales (cola de rata, Western) se usan cada vez menos frente a conectores mecánicos normalizados, que ofrecen mayor repetibilidad y seguridad. Sin embargo, siguen siendo parte de la formación técnica base y se emplean en reparaciones de líneas aéreas y tendidos exteriores.

### 2.4 Conectores y métodos modernos de unión (uso profesional actual)

| Elemento | Aplicación práctica |
| --- | --- |
| Conectores a torsión ("wire nuts" / capuchones) | Unión rápida en cajas de derivación, sin soldadura; requieren calibre y cantidad de hilos compatibles con el conector. |
| Borneras / regletas de conexión | Uniones ordenadas en tableros, cajas de paso o equipos, especialmente cuando hay múltiples circuitos. |
| Conectores de inserción tipo resorte (push-in, ej. Wago) | Rápidos y sin herramientas, muy usados en modernización de instalaciones domiciliarias. |
| Terminales tipo cañuela / ojal / pala | Para conexión a bornes de tableros, interruptores automáticos, contactores; requieren prensa (alicate) de compresión. |
| Conectores de compresión (manguitos) | Uniones de alta exigencia mecánica o de conductores de mayor sección (acometidas, alimentadores). |
| Soldadura + estañado | Refuerzo anticorrosión en uniones trenzadas tradicionales, como se hacía clásicamente en cola de rata y Western Union, antes de aislar. |

### 2.5 Aislación de empalmes

<cite index="13-1">La cinta aislante se utiliza para cubrir empalmes y uniones de conductores, o para reemplazar la aislación original dañada</cite>, y se clasifica en cinta de fricción (tela de algodón impregnada), cinta de goma (sin adhesivo) y cinta plástica (con adhesivo). Actualmente también se usan fundas termocontraíbles y capuchones aislantes como alternativa más segura y duradera que la cinta.

⚠️ Importante: <cite index="14-1">las conexiones o uniones de cables solo con cinta aislante, sin protección mecánica en caja, están prohibidas en cualquier instalación; siempre deben realizarse dentro de cajas de empalme/derivación</cite>.

## 3. MARCO NORMATIVO APLICABLE EN CHILE

| Instrumento | Contenido relevante |
| --- | --- |
| Ley N° 18.410 | Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y establece la obligatoriedad de certificación de instalaciones. |
| NCh Elec. 4/2003 | Norma técnica base: "Electricidad — Instalaciones de Consumo en Baja Tensión". Regula empalmes (Cap. 5.1), canalizaciones, uniones de conductores, puesta a tierra, protecciones. |
| D.S. N° 92/1983 | Reglamento de Instaladores Eléctricos y Electricistas de Espectáculos Públicos: exige que toda instalación de consumo sea ejecutada bajo supervisión de un instalador eléctrico autorizado, de la categoría correspondiente. |
| TE1 (Declaración de Instalación Eléctrica Interior) | Certificado que acredita que la instalación (incluido el punto donde se solicitará el empalme/acometida) cumple la norma; requisito para que la distribuidora otorgue el empalme. |
| Pliegos Técnicos Normativos de las distribuidoras (ej. Enel, CGE) | Especificaciones constructivas para arranques y empalmes en baja tensión (tipo de caja, ubicación de nichos, protecciones, colores de conductores). |

## 4. BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES (síntesis operativa)

- Nunca empalmar dentro de tuberías o ductos embutidos — solo en cajas accesibles.

- Verificar que el calibre y tipo de conector sean compatibles con el número y sección de los conductores a unir.

- Priorizar conectores mecánicos normalizados sobre uniones trenzadas para instalaciones interiores modernas; reservar Western Union/cola de rata para reparaciones puntuales o tendidos exteriores.

- Toda unión debe quedar aislada y protegida mecánicamente (caja tapada), nunca expuesta.

- Respetar el código de color de conductores (neutro blanco, tierra de protección verde, según Norma).

- Para el empalme de acometida (Sección 1), coordinar siempre con la empresa distribuidora y contar con TE1 aprobado antes de solicitar la conexión.

- Documentar en el proyecto eléctrico la ubicación de cajas de derivación para facilitar mantenimiento futuro.

## 5. Glosario rápido

- Acometida: tramo conductor entre la red pública y el punto de medida.

- Punto de empalme: límite de responsabilidad entre distribuidora y propietario.

- Caja de derivación: caja donde se permiten y protegen las uniones de conductores.

- Neutralización: sistema de protección que une las masas metálicas al neutro de la instalación a través de un conductor de protección.

- TE1: Declaración de instalación eléctrica interior, trámite SEC.

Electricistas.cl desarrollo este Documento de referencia técnica basado en NCh Elec. 4/2003 (SEC) y prácticas profesionales estándar en Chile. Ante dudas de interpretación normativa, la autoridad competente es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).