## Checklist IEC 61439
PLANTILLA CHECKLIST - ESPECIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS SEGÚN IEC 61439
Guía práctica: Datos a proporcionar y qué solicitar al fabricante/ensamblador
INFORMACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | RESUMEN DE AVANCE
Proyecto / Obra: | Ej: Tablero Principal Subestación XYZ |  |  |  | Total ítems: | 28
Cliente: |  |  |  |  | Completados:
Ubicación: | Santiago, Chile |  |  |  | % Avance:
Fecha de elaboración: | 02/07/2026
Elaborado por:
Tipo de tablero: | Fuerza / Distribución / Control / Mixto
Norma aplicable: | IEC 61439-2 (PSC) / IEC 61439-3 (DBO)
INSTRUCCIONES DE USO: Complete la información del proyecto arriba. En la tabla inferior, indique el Estado de cada ítem usando el desplegable. En la columna 'Valor / Dato' registre la información proporcionada o solicitada. Use la columna Notas para observaciones.
Sección | N° | Requisito / Ítem | Descripción - Qué proporcionar o pedir al fabricante | Estado | Valor / Dato proporcionado | Notas / Comentarios | Ref. Norma
1. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y AMBIENTE
| 1 | Ubicación y tipo de ambiente | Interior / Exterior, sala eléctrica, área de producción, etc. | Pendiente |  |  | IEC 61439-1 Cl.7
| 2 | Temperatura ambiente | Temperatura máxima y mínima esperada en el sitio de instalación (°C) | Pendiente |  |  | Cl.7.1
| 3 | Humedad y condensación | Humedad relativa máxima, riesgo de condensación, medidas requeridas | Pendiente |  |  | Cl.7.1
| 4 | Grado de protección IP / IK | IP deseado (ej. IP54, IP65) e IK (resistencia impacto mecánico) | Pendiente |  |  | Cl.8.2 / 8.3
| 5 | Dimensiones y montaje | Tipo (mural / piso), dimensiones máximas permitidas (Ancho x Alto x Fondo) | Pendiente |  |  | Cl.5
| 6 | Condiciones especiales | Exposición UV, atmósfera corrosiva, vibraciones, sismo, altitud >1000m | Pendiente |  |  | Cl.7.2
2. SISTEMA ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN
| 7 | Tensión y frecuencia nominal | Tensión nominal Un (ej. 400/230V CA 50Hz) o DC si aplica | Pendiente |  |  | Cl.5.2
| 8 | Tipo de sistema puesta a tierra | TN-S, TN-C-S, TT o IT | Pendiente |  |  | Cl.5.2 / 8.4
| 9 | Corriente de cortocircuito | Icp o Ik" presunta en el punto de instalación (kA) | Pendiente |  |  | Cl.5.3
| 10 | Datos del transformador | Potencia (kVA), uk (%), corriente nominal aguas arriba | Pendiente |  |  | Guía IEC TR 61439-0
| 11 | Entrada de cables | Superior / Inferior / Lateral, material (Cu/Al), sección, tipo terminales | Pendiente |  |  | Cl.8.8
3. CIRCUITOS, CARGAS Y ESQUEMA
| 12 | Esquema unifilar / Lista de circuitos | Esquema unifilar completo o lista detallada de todos los circuitos salientes | Pendiente |  |  | Cl.6.2
| 13 | Corriente de diseño por circuito (Ib) | Corriente de diseño esperada para cada circuito saliente | Pendiente |  |  | Cl.5.3.2
| 14 | Dispositivos de protección | Tipo y rating por circuito (MCB, MCCB, fusible, con/sin RCD, curva) | Pendiente |  |  | IEC 60947 + 61439
| 15 | Factor de diversidad (RDF) | Factor de diversidad o descripción de cargas simultáneas / intermitentes | Pendiente |  |  | Cl.5.3.3 / Anexo E
| 16 | Espacios de reserva | Cantidad de espacios libres o circuitos futuros previstos | Pendiente |  |  | Cl.8.5
4. REQUISITOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO
| 17 | Personal de operación | Calificado (electricistas) o no calificado (personas ordinarias) | Pendiente |  |  | Cl.8.5 / IEC 61439-3
| 18 | Forma de separación interna | Form 1, 2a/b, 3a/b o 4a/b (recomendado 3b o 4b para tableros importantes) | Pendiente |  |  | Cl.8.101 / Anexo B TR 61439-0
| 19 | Acceso y puertas | Puertas frontales, laterales, con/sin ventana de inspección, tipo de cierre | Pendiente |  |  | Cl.8.2
| 20 | Etiquetado y marcado | Requisitos especiales de etiquetado, colores, identificación de fases | Pendiente |  |  | Cl.6.1 / 6.3
5. DOCUMENTOS Y VERIFICACIONES AL FABRICANTE
| 21 | Declaración de conformidad IEC 61439 | Declaración firmada de conformidad con IEC 61439-1 + IEC 61439-2 (o -3) | Pendiente |  |  | Cl.6.2 / 11
| 22 | Características de interfaz declaradas | InA, Inc, Ing, RDF, Icw, Ipk, Uimp, Ui declarados por el fabricante | Pendiente |  |  | Cl.5
| 23 | Verificación elevación de temperatura | Reporte o justificación del método usado (ensayo / cálculo IEC TR 60890 / referencia) | Pendiente |  |  | Cl.10.10
| 24 | Verificación resistencia cortocircuito | Método utilizado (ensayo / cálculo / comparación con diseño de referencia) | Pendiente |  |  | Cl.10.11
| 25 | Planos y documentación técnica | Planos GA (disposición física), esquema unifilar actualizado, diagramas de cableado | Pendiente |  |  | Cl.6.2
| 26 | Informe de ensayos de rutina | Resultados de verificaciones de rutina (aislamiento, continuidad PE, funcionamiento) | Pendiente |  |  | Cl.11
| 27 | Instrucciones de O&M | Manuales de instalación, operación y mantenimiento del tablero | Pendiente |  |  | Cl.6.2.2
| 28 | Placa de características | Placa con datos mínimos según cláusula 6 de la norma (fabricante, Un, InA, IP, etc.) | Pendiente |  |  | Cl.6.1

## Guía Rápida y Referencia
GUÍA RÁPIDA - FORMAS DE SEPARACIÓN INTERNA Y CARACTERÍSTICAS CLAVE (IEC 61439)
FORMAS DE SEPARACIÓN INTERNA (IEC 61439-2 / Anexo B TR 61439-0)
Forma | Separación de barras vs circuitos | Separación entre circuitos funcionales | Separación de terminales de cables | Acceso con herramienta | Uso típico recomendado
Form 1 | No | No | No | No requerido | Tableros simples, baja criticidad
Form 2a | Sí | No | No | No requerido | Tableros de distribución básicos
Form 2b | Sí | No | No | Sí requerido | Mejor protección que 2a
Form 3a | Sí | Sí | No | No requerido | Tableros industriales medianos
Form 3b | Sí | Sí | No | Sí requerido | Recomendado para la mayoría de casos
Form 4a | Sí | Sí | Sí | No requerido | Alta seguridad, acceso restringido
Form 4b | Sí | Sí | Sí | Sí requerido | Máxima seguridad (recomendado tableros importantes)
CARACTERÍSTICAS DE INTERFAZ CLAVE QUE EL FABRICANTE DEBE DECLARAR
Símbolo | Nombre | Descripción | Unidad típica | Quién lo declara | Importancia
InA | Corriente asignada del ensamblaje | Corriente que el tablero completo puede soportar sin exceder límites de temperatura | A | Fabricante | CRÍTICA
Inc | Corriente asignada del circuito | Corriente máxima de un circuito individual dentro del ensamblaje | A | Fabricante | Alta
Ing | Corriente de grupo asignada | Corriente máxima para un grupo de circuitos que operan simultáneamente | A | Fabricante | Alta
RDF | Factor de diversidad asignado | Porcentaje de la corriente nominal que se considera simultáneamente cargada | % o 1.0 | Fabricante | CRÍTICA
Icw | Corriente de cortocircuito de corta duración | Corriente que las barras pueden soportar durante 1s sin daño térmico | kA | Fabricante | CRÍTICA
Ipk | Corriente de cresta asignada | Valor de cresta de la corriente de cortocircuito | kA | Fabricante | Alta
Uimp | Tensión de impulso asignada | Nivel de aislamiento contra sobretensiones transitorias | kV | Fabricante | Alta
Ui | Tensión de aislamiento asignada | Tensión máxima de aislamiento del ensamblaje | V | Fabricante | Media
NOTAS IMPORTANTES:
• Esta plantilla está alineada con IEC 61439-1 (Reglas generales), IEC 61439-2 (Ensamblajes de aparamenta de potencia y control) e IEC TR 61439-0 (Guía para especificar ensamblajes).
• El especificador debe proporcionar datos suficientes. El fabricante/ensamblador es responsable de la verificación de diseño y de rutina.
• Para tableros de distribución para personas ordinarias (DBO) use preferentemente IEC 61439-3.
• Se recomienda solicitar siempre que el ensamblador utilice sistemas de fabricantes originales (ABB, Schneider, Siemens, etc.) con verificaciones de diseño ya realizadas.
• Guarde esta plantilla por proyecto. Actualice el % de avance según complete cada ítem.